附录：导线、汇流排、紧固件配用表CB*/Z342-84,

| 电流A | 绝缘电线铜线线芯截面MM2 | 铜汇流排截面MM2 | 导电电路紧固用钢制螺钉或螺栓 | 导电螺柱 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 黄铜 | 铜 |
| 5-10 | 1 |  | M5 | M5 |  |
| 15 | 1.5 |  | M5 | M5 |  |
| 20 | 2.5 |  | M5 | M5 |  |
| 25 | 4 |  | M5 | M6 |  |
| 30.40.50 | 10 | 3*20.2*30.2.5*25 | M6 | M6 |  |
| 60.75.80 | 16 | 3*20.2*30 | M6 | M8 |  |
| 100 | 25 | 3*20.2*30 | M8 | M10 | M8 |
| 120.150 | 35 | 3*25.2.5*30 | M8 | M12 | M10 |
| 200 | 50 | 3*25.2.5*30 | M10 | M12 |  |
| 250.300 |  | 3*30 | M10 | M12 |  |
| 400 |  | 4*40 | M12 | M16 |  |
| 500-600 |  | 5*50 | M16 | M20 |  |
| 750.800 |  | 6*60 | M20 |  |  |
| 1000 |  | 6*80 | M20 |  |  |
| 1200.1500 |  | 8*80 |  |  |  |
| 2000-3000 |  | 2*(8*80) |  |  |  |

长方形截面金属排安全载流量北京地区低规表1-4

| 截面积 | LMY铝母线载流量（安） |  |  |  |  |  |  |  | TMY铜母线载流量（安） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交流（每相） |  |  |  | 直流（每极） |  |  |  | 交流（每相） |  |  |  | 直流（每极） |  |  |  |
|  | 1片 | 2片 | 3片 | 4片 | 1片 | 2片 | 3片 | 4片 | 1片 | 2片 | 3片 | 4片 | 1片 | 2片 | 3片 | 4片 |
| 15*3 | 165 |  |  |  | 165 |  |  |  | 210 |  |  |  | 210 |  |  |  |
| 20*3 | 215 |  |  |  | 215 |  |  |  | 275 |  |  |  | 275 |  |  |  |
| 25*3 | 265 |  |  |  | 265 |  |  |  | 340 |  |  |  | 340 |  |  |  |
| 30*4 | 365 |  |  |  | 370 |  |  |  | 475 |  |  |  | 475 |  |  |  |
| 40*4 | 480 |  |  |  | 480 |  |  |  | 625 |  |  |  | 625 |  |  |  |
| 40*5 | 540 |  |  |  | 545 |  |  |  | 700 |  |  |  | 705 |  |  |  |
| 50*5 | 665 |  |  |  | 670 |  |  |  | 860 |  |  |  | 870 |  |  |  |
| 50*6 | 740 |  |  |  | 745 |  |  |  | 955 |  |  |  | 960 |  |  |  |
| 60*6 | 870 | 1350 | 1720 |  | 880 | 1555 | 1940 |  | 1125 | 1740 | 2240 |  | 1145 | 1990 | 2495 |  |
| 80*6 | 1150 | 1630 | 2100 |  | 1170 | 2055 | 2460 |  | 1480 | 2110 | 2720 |  | 1510 | 2630 | 3220 |  |
| 100*6 | 1425 | 1935 | 2500 |  | 1455 | 2515 | 3040 |  | 1810 | 2470 | 3170 |  | 1875 | 3245 | 3940 |  |
| 60*8 | 1025 | 1680 | 2180 |  | 1040 | 1840 | 2330 |  | 1320 | 2160 | 2790 |  | 1345 | 2485 | 3020 |  |
| 80*8 | 1320 | 2040 | 2620 |  | 1355 | 2400 | 2975 |  | 1690 | 2620 | 3370 |  | 1755 | 3095 | 3850 |  |
| 100*8 | 1625 | 2390 | 3035 |  | 1690 | 2945 | 3620 |  | 2080 | 3060 | 3930 |  | 2180 | 3810 | 4690 |  |
| 120*8 | 1900 | 2650 | 3380 |  | 2040 | 3350 | 4250 |  | 2400 | 3400 | 4340 |  | 2600 | 4400 | 5600 |  |
| 60*10 | 1155 | 2010 | 2650 |  | 1180 | 2110 | 2720 |  | 1475 | 2560 | 3300 |  | 1525 | 2725 | 3530 |  |
| 80*10 | 1480 | 2410 | 3100 |  | 1540 | 2735 | 3440 |  | 1900 | 3100 | 3990 |  | 1990 | 3510 | 4450 |  |
| 100*10 | 1820 | 2860 | 3650 | 4150 | 1910 | 3350 | 4160 | 5650 | 2310 | 3610 | 4650 | 5300 | 2470 | 4325 | 5385 | 7250 |
| 120*10 | 2070 | 3200 | 4100 | 4650 | 2300 | 3900 | 4960 | 6500 | 2650 | 4100 | 5200 | 5900 | 2950 | 5000 | 6250 | 8350 |

绝缘导线载流量计算表

| 截面积 mm2 | 系数 | 载流量 (AL)A | 载流量 (CU) A |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.75 | 9 | 6.75 | 10 |
| 1 | 10 | 10 | 16.5 |
| 1.5 | 11 | 16.5 | 30 |
| 2.5 | 12 | 30 | 32 |
| 4 | 8 | 32 | 42 |
| 6 | 7 | 42 | 60 |
| 10 | 6 | 60 | 80 |
| 16 | 5 | 80 | 100 |
| 25 | 4 | 100 | 122.5 |
| 35 | 3.5 | 122.5 | 150 |
| 50 | 3 | 150 | 210 |
| 70 | 3 | 210 | 237.5 |
| 95 | 2.5 | 237.5 | 300 |
| 120 | 2.5 | 300 |  |

接地导体、螺柱关系表CB*/Z342-84,2.5.2-表1

| 电源线导体截面 S mm2 | 接地铜导体件最小截面 Q mm2 | 接地螺柱直径 mm |
| --- | --- | --- |
| S<4 | Q=S但不小于1.5 | M6 |
| 4<S<120 | Q=1/2S，但不小于4 | M8 |
| S>120 | Q=70 | M10 |

主配电板裸主汇流排电气间隙和爬电距离CB*/Z342-84,6.9-表8

| 极件间或相同额定电压V | 最小电气间隙mm | 最小爬电距离mm |
| --- | --- | --- |
| <250 | 15 | 20 |
| 250-660 | 20 | 30 |
| >660 | 25 | 35 |

一般电气设备电气间隙和爬电距离CB*/Z342-84,7.4.1-表9

| 额定绝缘电压V | 电气间隙mm | 爬电距离mm |
| --- | --- | --- |
| <250 | 6 | 10 |
| 251-500 | 8 | 14 |

集控台元件最小电气间隙和爬电距离表GB/T11633-2000,3.2.4.1-表5

| 额定电压V | 电气间隙 mm |  | 爬电距离 mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 额定电流<63A | 额定电流>63A | 额定电流<63A | 额定电流>63A |
| <60 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| >60-250 | 5 | 6 | 5 | 8 |
| >250-380 | 6 | 8 | 8 | 10 |

接头连接力矩表CB*/Z89-88,5.2.3-表4

| 螺纹直径MM | 力矩值N*M |
| --- | --- |
| 2，2.5 | 0.25-0.35 |
| 3 | 0.5-0.6 |
| 4 | 1-1.3 |
| 5 | 2-2.5 |
| 6 | 4--4.9 |
| 8 | 8.9-10.8 |
| 10 | 18-23 |
| 12 | 31.5-39.5 |
| 14 | 51-61 |
| 16 | 78-98 |
| 18 | 113-137.5 |
| 20 | 157-196 |

麻花钻与丝攻配合关系表

| 丝攻螺纹直径 | 麻花钻直径 |
| --- | --- |
| M4 | 3.4 |
| M5 | 4.2 |
| M6 | 5 |
| M8 | 7 |