长方形截面金属排安全载流量北京地区低规表1-4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面积 | LMY铝母线载流量（安） | | | | | | | | TMY铜母线载流量（安） | | | | | | | |
| 交流（每相） | | | | 直流（每极） | | | | 交流（每相） | | | | 直流（每极） | | | |
|  | 1片 | 2片 | 3片 | 4片 | 1片 | 2片 | 3片 | 4片 | 1片 | 2片 | 3片 | 4片 | 1片 | 2片 | 3片 | 4片 |
| 15\*3 | 165 |  |  |  | 165 |  |  |  | 210 |  |  |  | 210 |  |  |  |
| 20\*3 | 215 |  |  |  | 215 |  |  |  | 275 |  |  |  | 275 |  |  |  |
| 25\*3 | 265 |  |  |  | 265 |  |  |  | 340 |  |  |  | 340 |  |  |  |
| 30\*4 | 365 |  |  |  | 370 |  |  |  | 475 |  |  |  | 475 |  |  |  |
| 40\*4 | 480 |  |  |  | 480 |  |  |  | 625 |  |  |  | 625 |  |  |  |
| 40\*5 | 540 |  |  |  | 545 |  |  |  | 700 |  |  |  | 705 |  |  |  |
| 50\*5 | 665 |  |  |  | 670 |  |  |  | 860 |  |  |  | 870 |  |  |  |
| 50\*6 | 740 |  |  |  | 745 |  |  |  | 955 |  |  |  | 960 |  |  |  |
| 60\*6 | 870 | 1350 | 1720 |  | 880 | 1555 | 1940 |  | 1125 | 1740 | 2240 |  | 1145 | 1990 | 2495 |  |
| 80\*6 | 1150 | 1630 | 2100 |  | 1170 | 2055 | 2460 |  | 1480 | 2110 | 2720 |  | 1510 | 2630 | 3220 |  |
| 100\*6 | 1425 | 1935 | 2500 |  | 1455 | 2515 | 3040 |  | 1810 | 2470 | 3170 |  | 1875 | 3245 | 3940 |  |
| 60\*8 | 1025 | 1680 | 2180 |  | 1040 | 1840 | 2330 |  | 1320 | 2160 | 2790 |  | 1345 | 2485 | 3020 |  |
| 80\*8 | 1320 | 2040 | 2620 |  | 1355 | 2400 | 2975 |  | 1690 | 2620 | 3370 |  | 1755 | 3095 | 3850 |  |
| 100\*8 | 1625 | 2390 | 3035 |  | 1690 | 2945 | 3620 |  | 2080 | 3060 | 3930 |  | 2180 | 3810 | 4690 |  |
| 120\*8 | 1900 | 2650 | 3380 |  | 2040 | 3350 | 4250 |  | 2400 | 3400 | 4340 |  | 2600 | 4400 | 5600 |  |
| 60\*10 | 1155 | 2010 | 2650 |  | 1180 | 2110 | 2720 |  | 1475 | 2560 | 3300 |  | 1525 | 2725 | 3530 |  |
| 80\*10 | 1480 | 2410 | 3100 |  | 1540 | 2735 | 3440 |  | 1900 | 3100 | 3990 |  | 1990 | 3510 | 4450 |  |
| 100\*10 | 1820 | 2860 | 3650 | 4150 | 1910 | 3350 | 4160 | 5650 | 2310 | 3610 | 4650 | 5300 | 2470 | 4325 | 5385 | 7250 |
| 120\*10 | 2070 | 3200 | 4100 | 4650 | 2300 | 3900 | 4960 | 6500 | 2650 | 4100 | 5200 | 5900 | 2950 | 5000 | 6250 | 8350 |